锅炉定期检验案例
   2008年4月，分院对济宁鲁鑫热电有限公司型号为YG-35/3.82-M6的电站锅炉进行定期检验。在对该锅炉主蒸汽管道第一道弯头进行表面无损检测时，发现存在多处裂纹，测厚显示该处厚度为7.2mm。经过打磨复探至裂纹消失，测量该处厚度已减少至5.0mm，如果该裂纹不被发现，运行中裂纹会继续延伸，很容易出现管道爆炸事故，造成设备损失和人员伤亡。该锅炉在惯性分离室内水管出现有规律性的磨损，后部两根管道在整个暴露出来的区域内磨损严重，厚度已由5.0mm磨减至2.0mm，已接近承压的最低极限，如果继续使用将存在随时发生事故的危险。济宁鲁鑫热电有限公司根据我们的检验结果和建议，及时对锅炉的上述管道进行了更换，避免了爆炸事故的发生。